## 数量表
機器・材料数量表（１／２）
矢作第３マンホールポンプ場
名称 | 内容・規格等 | 単位 | 数量 | 適用
（機械機器）
着脱式水中ポンプ | φ80×1.5kW | 台 | 2 | スクリュー 型
（電気機器）
ポンプ操作盤 | 材質 ： ＳＵＳ製 | 面 | 1 | 装柱型
水位計 | 圧力式 | 個 | 1
水位計 | フロート（浮子式） | 個 | 1
（機械設備材料）
ボール式逆止弁 | 口径80A SCS製 | 個 | 2
ボール式仕切弁 | 口径80A SCS/SUS製 | 個 | 2
機器・材料数量表（２／２）
矢作第３マンホールポンプ場
細別 | 内容・規格等 | 単位 | 数量 | 適用
（電気設備材料）
電線管１ | G42 | ｍ | 1.3
電線管１ | G28 | ｍ | 8.8
電線管１ | G22 | ｍ | 7.2
電線管１付属材料費 |  | 式 | 1
ケーブル | CV8□×3C | ｍ | 8.2
ケーブル | CV3.5□×2C | ｍ | 7.9
ケーブル付属材料費 |  | 式 | 1
引込計器盤 |  | 面 | 1
水位計取付金具 |  | 個 | 1

## 工数１
1 |  |  |  |  | 労 務 費 集 計 表 |  | 矢作第３マンホールポンプ場
| 工種 | 配管工 | 電工 | 普通作業員 | 技術者 | 機械設備 据付工 | 備考
区分
| 機械設備工数集計表 | 8.64
| 機器等据付工集計表 |  |  | 0.28 |  | 2.52
直
| 機械設備工数小計 | 8.64 |  | 0.28 |  | 2.52
接 | 合計（改め） | 8 |  | 1 |  | 2
労 | 電気設備工数集計表 |  | 8.18 |  | 4.948
| 機器等据付工集計表 |  | 5.74 |  | 3.08
務 | 電気設備工数小計 |  | 13.92 |  | 8.028
| 合計（改め） |  | 13 |  | 8
単位（人)
※ 1人に満たない人工は1人とする

## 工数２
[6 empty] | 工 数 集 計 表 | [7 empty] | 矢作第３マンホールポンプ場
項 目 |  | 機械設備労務費
内 容 |  | 数量 | 単位 | 機械設備据付工 |  | 配管工(機械工) |  | 電工 |  | 普通作業員 |  | 算出根拠
|  |  |  | 単位人工 | 総人工 | 単位人工 | 総人工 | 単位人工 | 総人工 | 単位人工 | 総人工
小配管布設人工集計表 |  | 1 | 式 |  |  | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  | 別紙内訳表参照
合 計 | [6 empty] | 8.64
項 目 |  | 電気設備労務費
内 容 |  | 数量 | 単位 | 技術者 |  | 配管工(機械工) |  | 電工 |  | 普通作業員 |  | 算出根拠
|  |  |  | 単位人工 | 総人工 | 単位人工 | 総人工 | 単位人工 | 総人工 | 単位人工 | 総人工
ｹｰﾌﾞﾙ撤去工数 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0.83 | 0.83 |  |  | 別紙内訳表参照
ｹｰﾌﾞﾙ設置工数 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 1.64 | 1.64 |  |  | 別紙内訳表参照
電線管撤去工数 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 別紙内訳表参照
電線管布設工数 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 2.01 | 2.01 |  |  | 別紙内訳表参照
水位計設置工(液位検出端) |  | 4 | 台 | 0.132 | 0.528 |  |  | 0.248 | 0.992 |  |  | 下水道用設計標準歩掛表P158(フロート)
水位計設置工(液位検出端) |  | 1 | 台 | 0.33 | 0.33 |  |  | 0.62 | 0.62 |  |  | 下水道用設計標準歩掛表P158(フロート)
水位計設置工(発信機類) |  | 1 | 台 | 1.55 | 1.55 |  |  | 0.89 | 0.89 |  |  | 下水道用設計標準歩掛表P158(圧力式:技術者0.25+1.3=1.55)
接地埋設標 |  | 1 | 枚 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 下水道用設計標準歩掛表P168(測定のみ)
組合せ試験工(動力制御盤) |  | 2 | 負荷 | 0.81 | 1.62 | [6 empty] | 下水道用設計標準歩掛表P168
組合せ試験工(発信機類) |  | 1 | ループ | 0.32 | 0.32 | [6 empty] | 下水道用設計標準歩掛表P168(制御なし:フロート)
組合せ試験工(発信機類) |  | 1 | ループ | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | 下水道用設計標準歩掛表P168(制御あり:圧力式)
合 計 |  |  |  |  | 4.948 |  |  |  | 8.182
※ 建柱工の歩掛りは､農林水産省土地改良工事標準積算基準（施設機械）を参考(下記の表参照)
作業種別 | 単位 | 電工(人) |  | 普通作業員(人) |  |  |  | 作業種別 |  | 細別 | 単位 | 電工(人) | 普通作業員(人)
7m以下 | 本 | 0.90 |  | 1.50 |  |  |  | ステーブロック |  | 38mm2以下 | 本 | 0.5 | 0.65
8m | 本 | 1.20 |  | 2.00 |  |  |  | ステーブロック |  | 55mm2以下 | 本 | 0.6 | 0.7
9m | 本 | 1.50 |  | 2.50 |  |  |  | 打込アンカー |  | 90mm2以下 | 本 | 0.25 | 0.15
10m | 本 | 1.80 |  | 3.00 |  |  |  | スクリューアンカー |  | 90mm2以下 | 本 |  | 0.3
※がいし、アームタイ、足場ボルト、番号札、腕金、根枷等の取付け、 | [7 empty] | ※玉がいし、支線ガードの取付け、その他これに類するものは本歩掛に含む。
掘削、残土処理、その他これに類する工事は本歩掛りに含む。 | [7 empty] | ※巻付グリップを使用する場合は、0.7倍とする。

## 工数３
|  |  | 機 器 等 据 付 工 集 計 表 | [10 empty] | 矢作第３マンホールポンプ場
|  |  | 据付 |  | 歩掛り |  | 機械据付工 |  | 電気据付工
機器名称 |  | 数量 | 重量 | 種別 | 歩掛り | 補正率 | 第1類.. | 第7類 | 技術者 | 電工 | 普 通 作業員 | 輸送重量 | 備考
|  |  | TON |  | 人･台 |  | 第6類 |  | 人 | 人 | 人 | TON
着脱式水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2 | 0.13 | 2 | 0.4 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.268 | 撤去
着脱式水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2 | 0.134 | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 0.268 | 新設
引込開閉器盤 |  | 1 | 0.03 |  | 0.4/0.8 |  |  |  | 0.4 | 0.8 |  | 0.03 | 撤去
引込開閉器盤 |  | 1 | 0.027 |  | 1.0/2.0 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0.027 | 新設
ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤 |  | 1 | 0.13 |  | 0.48/0.84 |  |  |  | 0.48 | 0.84 |  | 0.132 | 撤去
ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤 |  | 1 | 0.13 |  | 1.2/2.1 |  |  |  | 1.2 | 2.1 |  | 0.13 | 新設
[5 empty] | 計 |  | 2.8 |  | 3.08 | 5.74
|  |  |  | 機械設備据付工(*0.9) |  |  | 2.52 |  |  |  |  | 2.52
|  |  |  | 普通作業員(*0.1) |  |  | 0.28 |  |  |  |  | 0.28
|  |  |  | 技術者 |  |  |  |  | 3.08 |  |  | 3.08
|  |  |  | 電工 | [5 empty] | 5.74 |  | 5.74
類別歩掛り表 (第5類を除き抜粋) |  |  |  |  | 配電盤 - 3 |  |  |  | 単位 面/人
分類 | 据付工(人) Ｘ：1台当り質量（t） |  |  |  | 作業種別 |  | 細別規格 |  | 技術者 | 電工 | 摘要
[5 empty] | 現場操作盤 1 |  | 自立形 |  | 1.2 | 3.3 | W:700×H:1600
第1類 | 12.2Ｘ0.711 |  |  |  | 現場操作盤 2 |  | 自立形 |  | 1.4 | 3.3 | W:900×H:1600
第2類 | 4.8Ｘ0.776 |  |  |  | 現場操作盤 3 |  | 自立形 |  | 1.2 | 3.6 | W:700×H:1900
第3類 | 11.7Ｘ0.712 |  |  |  | 現場操作盤 4 |  | 自立形 |  | 1.6 | 3.6 | W:1000×H:1900
第4類 | 4.8Ｘ |  |  |  | 現場操作盤 5 |  | 壁掛・スタンド形 |  | 0.71 | 1.8 | W:400×H:500
第6類 | 7.5Ｘ |  |  |  | 現場操作盤 6 |  | 壁掛・スタンド形 |  | 0.88 | 1.9 | W:500×H:600
第7類 | 4.9Ｘ |  |  |  | 現場操作盤 7 |  | 壁掛・スタンド形 |  | 1 | 2 | W:600×H:800
※ 第7類以外は算出した人員数の90%を機械設備据付工 |  |  |  |  | 現場操作盤 8 |  | 壁掛・スタンド形 |  | 1.2 | 2.1 | W:800×H:900
とし､10％を普通作業員として計上する｡ |  |  |  |  | ※ 屋内形、屋外形共通とする。寸法(mm)は概略数値を示す。

## 工数４
1 |  |  |  |  | 小 配 管 布 設 工 数 集 計 表 (350mm以下) | [6 empty] | 抜粋
[5 empty] | (既設管廊内及び既設機器設置場所での作業) | [10 empty] | 矢作第３マンホールポンプ場
種類 | ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 |  |  | ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 |  |  | 配管用(白､黒)鋼管 |  |  | 配管用(白､黒)鋼管 |  |  |  | 鋼管接合
| 屋内 |  |  | 屋内（撤去-再利用有） |  |  | 屋内 |  |  | 埋設 |  |  |  | ﾌﾗﾝｼﾞ形
口径 | 設計数量 | 歩掛り | 配管工 | 設計数量 | 歩掛り | 配管工 | 設計数量 | 歩掛り | 配管工 | 設計数量 | 歩掛り | 配管工 | 設計数量 | 歩掛り | 配管工 | 普通作業員
(mm) | (m) | (人/m) | (人) | (m) | (人/m) | (人) | (m) | (人/m) | (人) | (m) | (人/m) | (人) | (枚) | (人/m) | (人) | (人)
15 |  | 0.17 |  |  | 0.102 |  |  | 0.13 |  |  | 0.06
20 |  | 0.2 |  |  | 0.12 |  |  | 0.16 |  |  | 0.07
25 |  | 0.24 |  |  | 0.144 |  |  | 0.19 |  |  | 0.09
32 |  | 0.29 |  |  | 0.174 |  |  | 0.23 |  |  | 0.11
40 |  | 0.35 |  |  | 0.21 |  |  | 0.27 |  |  | 0.12
50 |  | 0.42 |  |  | 0.252 |  |  | 0.33 |  |  | 0.15 |  |  | 0.12 |  |  | A | 111
65 |  | 0.53 |  |  | 0.318 |  |  | 0.41 |  |  | 0.19 |  |  | 0.12 |  |  | 12 | 001 | 11 | 0
80 | 8.586 | 0.63 | 5.4 | 8.586 | 0.378 | 3.24 |  | 0.49 |  |  | 0.21 |  |  | 0.12 |  |  | B | 002 | 10 | 0
100 |  | 0.78 |  |  | 0.468 |  |  | 0.6 |  |  | 0.27 |  |  | 0.15 |  |  | 1 | 011 | 11 | 0
125 |  | 0.96 |  |  | 0.576 |  |  | 0.74 |  |  | 0.32 |  |  | 0.18 |  |  |  | 101 | 12 | 1
150 |  | 1.14 |  |  | 0.684 |  |  | 0.88 |  |  | 0.4 |  |  | 0.21 |  |  |  | 111 | 12 | 1
200 |  | 1.5 |  |  | 0.9 |  |  | 1.16 |  |  | 0.57 |  |  | 0.28 |  |  |  | 201 | 6 | 5
250 |  | 1.86 |  |  | 1.116 |  |  | 1.44 |  |  | 0.77 | [6 empty] | 202 | 6 | 4
300 |  | 2.22 |  |  | 1.332 |  |  | 1.72 |  |  | 0.93 | [6 empty] | 211 | 6 | 5
350 |  | 2.58 |  |  | 0.9 |  |  | 1.99 |  |  | 1.11
|  | 小計 | 5.4 |  | 小計 | 3.24 |  | 小計 |  |  | 小計 |  |  | 小計
[14 empty] | 合計 | 8.64 | 0

## 工数５
|  |  |  | ｹｰﾌﾞﾙ･電線材料集計表及び撤去工数計算書 (1/2) | [14 empty] | 矢作第３マンホールポンプ場
| 電動機出力 | 1.5 | KW
| 材料種類 |  | 600V CV |  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ付属動力ｹｰﾌﾞﾙ |  |  | 水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ（ﾌﾛｰﾄ）
| 芯数 |  | 3C |  |  | 相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ |  |  | 相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ | [8 empty] | 備考
| 公称断面積 |  | 8SQ |  |  | CV3.5SQ*3C |  |  | CVV1.25SQ
|  |  | 撤去 |  |  | 撤去 |  |  | 撤去
|  | 区分 | 管内 | FEP | 露出 | 管内 | FEP | 露出 | 管内 | FEP | 露出
No. | 系統名称
1 | 引込～引込盤 | 撤去 管内: 5.8; 撤去 露出: 0.2
2 | 引込盤～操作盤 | 撤去 管内: 1; 撤去 露出: 0.4
3 | 操作盤～H.H
4 | 操作盤～ﾊﾟﾄﾗｲﾄ
5 | 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 | 撤去 管内: 2.4; 撤去 FEP: 20.9; 撤去 露出: 0.4
（ﾎﾟﾝﾌﾟ）
6 | H.H～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽
（ﾎﾟﾝﾌﾟ）
7 | ﾎﾟﾝﾌﾟ槽～ﾎﾟﾝﾌﾟ | 撤去 露出: 12.88
（ﾎﾟﾝﾌﾟ）
8 | 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 | 撤去 管内: 4.8; 撤去 FEP: 41.8; 撤去 露出: 0.8
（水位計）
9 | H.H～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽
（水位計）
10 | ﾎﾟﾝﾌﾟ槽～ﾎﾟﾝﾌﾟ | 撤去 露出: 25.76
（水位計）
11 | 操作盤～ED
12 | 操作盤～ELA
積算数量 計 |  |  | 6.8 |  | 0.6 | 2.4 | 20.9 | 13.28 | 4.8 | 41.8 | 26.56
補完率 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
積算数量 計*(1+補完率) |  |  | 7.48 |  | 0.66 | 2.64 | 22.99 | 14.608 | 5.28 | 45.98 | 29.216
設計数量 |  |  | 7.5 |  | 0.7 | 2.6 | 23 | 14.6 | 5.3 | 46 | 29.2
材料 計 |  | 撤去 管内: 8.2; 撤去 管内: 40.2; 撤去 管内: 80.5
{撤去歩掛り} 電工 |  |  | 0.0116 | 0.0104 | 0.0092 | 0.0084 | 0.0072 | 0.0064 | 0.0068 | 0.006 | 0.0052
{人工}電工(設計数量*歩掛) |  |  | 0.087 |  | 0.006 | 0.021 | 0.165 | 0.093 | 0.036 | 0.276 | 0.151 | [6 empty] | 人工計
計 |  |  | 0.087 |  | 0.006 | 0.021 | 0.165 | 0.093 | 0.036 | 0.276 | 0.151 | [6 empty] | 0.83
設計数量 : 小数点第1位以内とし､次の位を四捨五入 (参考)
人工数及び補正 : 標準歩掛りの有効桁数と同一とし､小数点第3位以下を切り捨てる
|  | 撤去 FEP: ｹｰﾌﾞﾙ･電線材料集計表及び設置工数計算書 (2/2) | [7 empty] | 矢作第３マンホールポンプ場
| 電動機出力 | 区分: 1.5; 撤去 管内: KW
| 材料種類 | 撤去 管内: 600V CV; 撤去 管内: 600V CV; 撤去 管内: ﾎﾟﾝﾌﾟ付属動力ｹｰﾌﾞﾙ | 水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ（ﾌﾛｰﾄ） |  |  | 水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ（圧力式）
| 芯数 | 撤去 管内: 3C; 撤去 管内: 2C; 撤去 管内: 相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ | 相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ |  |  | 相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ |  |  | 備考
| 公称断面積 | 撤去 管内: 8SQ; 撤去 管内: 3.5SQ; 撤去 管内: CV3.5SQ*3C | CVV1.25SQ |  |  | CVV1.25SQ
|  | 区分 | 管内 | FEP | 露出 | 管内 | FEP | 露出 | 管内 | FEP | 露出 | 管内 | FEP | 露出 | 管内 | FEP | 露出
No. | 系統名称
1 | 引込～引込盤 | 8SQ 管内: 5.8; 8SQ 露出: 0.2; 3.5SQ 管内: 5.5; 3.5SQ 露出: 0.2
2 | 引込盤～操作盤 | 8SQ 管内: 1; 8SQ 露出: 0.4; 3.5SQ 管内: 1; 3.5SQ 露出: 0.4
3 | 操作盤～H.H
4 | 操作盤～ﾊﾟﾄﾗｲﾄ
5 | 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 | CV3.5SQ*3C 管内: 2.4; CV3.5SQ*3C FEP: 20.9; CV3.5SQ*3C 露出: 0.4
（ﾎﾟﾝﾌﾟ）
6 | H.H～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽
（ﾎﾟﾝﾌﾟ）
7 | ﾎﾟﾝﾌﾟ槽～ﾎﾟﾝﾌﾟ | CV3.5SQ*3C 露出: 15.14
（ﾎﾟﾝﾌﾟ）
8 | 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 | CVV1.25SQ 管内: 1.2; CVV1.25SQ FEP: 10.45; CVV1.25SQ 露出: 0.2; CVV1.25SQ 管内: 1.2; CVV1.25SQ FEP: 10.45; CVV1.25SQ 露出: 0.2
（水位計）
9 | H.H～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽
（水位計）
10 | ﾎﾟﾝﾌﾟ槽～ﾎﾟﾝﾌﾟ | CVV1.25SQ 露出: 6.44; CVV1.25SQ 露出: 6.44
（水位計）
11 | 操作盤～ED
12 | 操作盤～ELA
積算数量 計 |  |  | 6.8 |  | 0.6 | 6.5 |  | 0.6 | 2.4 | 20.9 | 13.28 | 1.2 | 10.45 | 6.64 | 1.2 | 10.45 | 6.64
補完率 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
積算数量 計*(1+補完率) |  |  | 7.48 |  | 0.66 | 7.15 |  | 0.66 | 2.64 | 22.99 | 14.608 | 1.32 | 11.495 | 7.304 | 1.32 | 11.495 | 7.304
設計数量 |  |  | 7.5 |  | 0.7 | 7.2 |  | 0.7 | 2.6 | 23 | 14.6 | 1.3 | 11.5 | 7.3 | 1.3 | 11.5 | 7.3
材料 計 |  | 8SQ 管内: 8.2; 3.5SQ 管内: 7.9; CV3.5SQ*3C 管内: 40.2; CVV1.25SQ 管内: 20.1; CVV1.25SQ 管内: 20.1
{歩掛り} 電工 |  |  | 0.029 | 0.026 | 0.023 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.017 | 0.015 | 0.013
{人工}電工(設計数量*歩掛) |  |  | 0.217 |  | 0.016 | 0.122 |  | 0.009 | 0.054 | 0.414 | 0.233 | 0.022 | 0.172 | 0.094 | 0.022 | 0.172 | 0.094 | 人工計
計 |  |  | 0.217 |  | 0.016 | 0.122 |  | 0.009 | 0.054 | 0.414 | 0.233 | 0.022 | 0.172 | 0.094 | 0.022 | 0.172 | 0.094 | 1.64
設計数量 : 小数点第1位以内とし､次の位を四捨五入 (参考)
人工数及び補正 : 標準歩掛りの有効桁数と同一とし､小数点第3位以下を切り捨てる
|  | 8SQ FEP: 電線管集計表及び撤去工数計算書 (1/2) |  | 矢作第３マンホールポンプ場
| 電動機出力 | 区分: 1.5; 8SQ 管内: KW
| 材料種類 | 8SQ 管内: 厚鋼電線管
| 規格 | 8SQ 管内: G42; 8SQ 露出: G28 | 備考
|  |  | 撤去 |  | 撤去
|  |  | 埋設 | 露出 | 埋設 | 露出
No. | 系統名称
1 | 引込～引込盤(200V) | 3.5SQ 管内: 5.8
2 | 引込盤～操作盤(200V) | bar: 3.5SQ 管内
3 | 引込～引込盤(100V)
4 | 引込盤～操作盤(100V)
5 | 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 | 8SQ FEP: 1.2
（ﾎﾟﾝﾌﾟ）
6 | 操作盤～H.H
（ﾎﾟﾝﾌﾟ）
7 | H.H～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽
（ﾎﾟﾝﾌﾟ）
8 | 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 | 3.5SQ 管内: 1.2
（水位計）
9 | 操作盤～H.H
（水位計）
10 | H.H～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽
（水位計）
11 | 引込～操作盤
（ﾊﾟﾄﾗｲﾄ）
12 | 引込～操作盤 | 3.5SQ 管内: 5.2
（NTT）
13 | 操作盤～接地
積算数量 計 |  | 8SQ FEP: 1.2; 3.5SQ 管内: 13.2
補完率 |  | 8SQ 管内: 0.1; 8SQ FEP: 0.1; 8SQ 露出: 0.1; 3.5SQ 管内: 0.1
積算数量 計*(1+補完率) |  | 8SQ FEP: 1.32; 3.5SQ 管内: 14.52
設計数量 |  | 8SQ FEP: 1.3; 3.5SQ 管内: 14.5
材料 計 |  | 8SQ 管内: 1.3; 8SQ 露出: 14.5
{歩掛り} 電工 |  | 8SQ 管内: 0.068; 8SQ FEP: 0.0816; 8SQ 露出: 0.04; 3.5SQ 管内: 0.048
{人工}電工(設計数量*歩掛) |  | 8SQ FEP: 0.106; 3.5SQ 管内: 0.696 | 人工計
計 |  | 8SQ FEP: 0.106; 3.5SQ 管内: 0.696 | 0.8
設計数量 : 小数点第1位以内とし､次の位を四捨五入 (参考)
人工数及び補正 : 標準歩掛りの有効桁数と同一とし､小数点第3位以下を切り捨てる
|  | 8SQ FEP: 電線管集計表及び布設工数計算書 (2/2) |  | 矢作第３マンホールポンプ場
| 電動機出力 | 区分: 1.5; 8SQ 管内: KW
| 材料種類 | 8SQ 管内: 厚鋼電線管
| 規格 | 8SQ 管内: G42; 8SQ 露出: G28; 3.5SQ FEP: G22 | 備考
|  |  | 埋設 | 露出 | 埋設 | 露出 | 埋設 | 露出
No. | 系統名称
1 | 引込～引込盤(200V) | 3.5SQ 管内: 5.8
2 | 引込盤～操作盤(200V) | bar: 3.5SQ 管内
3 | 引込～引込盤(100V) | 3.5SQ 露出: 5.5
4 | 引込盤～操作盤(100V) | bar: 3.5SQ 露出
5 | 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 | 8SQ FEP: 1.2
（ﾎﾟﾝﾌﾟ）
6 | 操作盤～H.H
（ﾎﾟﾝﾌﾟ）
7 | H.H～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽
（ﾎﾟﾝﾌﾟ）
8 | 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 | 3.5SQ 管内: 1.2
（水位計）
9 | 操作盤～H.H
（水位計）
10 | H.H～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽
（水位計）
11 | 引込～操作盤
（ﾊﾟﾄﾗｲﾄ）
12 | 引込～操作盤
（NTT）
13 | 操作盤～接地
積算数量 計 |  | 8SQ FEP: 1.2; 3.5SQ 管内: 8; 3.5SQ 露出: 6.5
補完率 |  | 8SQ 管内: 0.1; 8SQ FEP: 0.1; 8SQ 露出: 0.1; 3.5SQ 管内: 0.1; 3.5SQ FEP: 0.1; 3.5SQ 露出: 0.1
積算数量 計*(1+補完率) |  | 8SQ FEP: 1.32; 3.5SQ 管内: 8.8; 3.5SQ 露出: 7.15
設計数量 |  | 8SQ FEP: 1.3; 3.5SQ 管内: 8.8; 3.5SQ 露出: 7.2
材料 計 |  | 8SQ 管内: 1.3; 8SQ 露出: 8.8; 3.5SQ FEP: 7.2
{歩掛り} 電工 |  | 8SQ 管内: 0.17; 8SQ FEP: 0.204; 8SQ 露出: 0.1; 3.5SQ 管内: 0.12; 3.5SQ FEP: 0.08; 3.5SQ 露出: 0.096
{人工}電工(設計数量*歩掛) |  | 8SQ FEP: 0.265; 3.5SQ 管内: 1.056; 3.5SQ 露出: 0.691 | 人工計
計 |  | 8SQ FEP: 0.265; 3.5SQ 管内: 1.056; 3.5SQ 露出: 0.691 | 2.01
設計数量 : 小数点第1位以内とし､次の位を四捨五入 (参考)
人工数及び補正 : 標準歩掛りの有効桁数と同一とし､小数点第3位以下を切り捨てる